ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ
	Α/Α


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ m3
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1.
	ΥΓΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  ΟΞΥΓΟΝΟ
	21.8000m3
	0,65€
	14.170,00€

	
	
	
	
	+ΦΠΑ


ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΙΜΗ/ΜΗΝΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
	55€
	165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     €

	
	
	+ΦΠΑ


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
 Η καθαρότητα του υγρού Οξυγόνου θα είναι όπως καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ σε 99,5% κατ’ όγκο .

 Ιατρικό Οξυγόνο (Αρ. Μονογραφίας 0417): Ο ≥ 99,5%,
 θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διαδικασίες μεταφοράς / φορτοεκφόρτωσης του εν ισχύ ADR επικίνδυνων υλικών.

1.Άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ για τα προσφερόμενα είδη .

2.Πιστοποιητικό κατά ISO 9002 για διανομή υγροποιημένων αερίων .

3.Πιστοποιητικό κατά ISO 9002 ΕΝ 46002 για διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής απόφασης Ε3/833/99   

(ιδίως για αυτούς που δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί ιατρικών αερίων ) .

4.Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης .

5.Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης υγρού οξυγόνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης .

6.Υπεύθυνη δήλωση ότι η δεξαμενή αποθήκευσης υγρού οξυγόνου πληρεί  τις προδιαγραφές  της 2491/86 ΤΟΤΕΕ .
ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Ο προμηθευτής  του υγρού οξυγόνου που θα αναδειχθεί , θα πρέπει να εγκαταστήσει δεξαμενή υγρού οξυγόνου χωρητικότητας περίπου 3.000 m3, η οποία θα λειτουργεί με ευθύνη τoυ  Νοσοκομείoυ στην διαμορφωμένη για αυτό τον σκοπό θέση . Η δεξαμενή θα παραχωρηθεί έναντι μηνιαίου μισθώματος στο Νοσοκομείο για όλη την διάρκεια της σύμβασης ενώ η κυριότητα τους θα παραμείνει στον προμηθευτή . Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας της δεξαμενής.

Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει τη δεξαμενή με δικά του έξοδα και φροντίδα και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες συνδέσεις  με τα δίκτυα διανομής οξυγόνου του Νοσοκομείου , για την παράδοση της δεξαμενής σε πλήρη λειτουργία .

Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει ότι έλαβε γνώση επί τόπου , τον χώρο που διατίθεται για την εγκατάσταση της δεξαμενής , και ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στην εγκατάστασή της .

Το υγρό οξυγόνο θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή και θα παραδίδεται στη δεξαμενή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . Η μέτρηση των παραδομένων ποσοτήτων θα γίνεται με τους ογκομετρητές των βυτιοφόρων σε m3 και προς επαλήθευση , με ζύγιση (μια πριν και μια μετά την παράδοση ) . Οι συντελεστές μετατροπής που ισχύουν είναι οι παρακάτω 

              Κgr                 lit (υγρή κατάσταση)           m3 (αέρια κατάσταση)

             1                                0.88                                           0.74

             1.1415                       1                                                0.85

             1.354                         1.176                                         1

 Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9002 από επίσημο οργανισμό για την μεταφορά υγροποιημένων αερίων .

 Η τιμή του υγρού οξυγόνου θα δίδεται σε €/m3 . Η τιμή ενοικίασης της δεξαμενής θα δίδεται σε €/μήνα . Το κόστος μεταφοράς του  οξυγόνου θα περιλαμβάνεται στην  τιμή αγοράς του .

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να αναφέρουν δεσμευτικά τον χρόνο εγκατάστασης της δεξαμενής από την κατακύρωση στο όνομά τους του αποτελέσματος του διαγωνισμού .

 Σε περίπτωση βλάβης της δεξαμενής, η ανταπόκριση για την επισκευή – αντικατάσταση δεξαμενής από την εταιρεία θα είναι άμεση όπως και η κάλυψη με εφεδρικές μεθόδους του Νοσοκομείου μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης 

 Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί οφείλει να τηρεί εντός της δεξαμενής απόθεμα 30% της χωρητικότητάς τους και η αναπλήρωση να γίνεται σε μία (1) ημέρα από την σχετική παραγγελία .

Σε έκτακτες περιπτώσεις (βλάβη ή απότομη πτώση του περιεχομένου των δεξαμενών ), η παράδοση του υγρού οξυγόνου πρέπει να γίνεται εντός το αργότερο 4-5 ωρών .

Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα παρέχει όλες τις εγγυήσεις σύμφωνα με την 2491/86 Τεχνική οδηγία του ΤΕΕ «εγκατάσταση σε κτίρια, Αποθήκευση και διανομή Αερίων για Ιατρική χρήση» .

Επειδή η δεξαμενή μαζί με τα εξαρτήματά της και τις σωληνώσεις της θα είναι ιδιοκτησίας του προμηθευτή, τίθεται δε στη διάθεση του Νοσοκομείου έναντι ενοικίασης και με την λήξη της σύμβασης ή την καταγγελία της, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αποξηλώσει και να την απομακρύνει με δικά του έξοδα από τον χώρο του ιδρύματος μετά από ακριβή συνεννόηση με το Νοσοκομείο σχετικά με το χρόνο της απομάκρυνσης .

