ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 

· Η διάρκεια χρήσης του φίλτρου να είναι για διάστημα ˃ 90 ημέρες (validated). 
· Το φίλτρο να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρό νιπτήρα καθώς δεν μειώνεται έτσι η απόσταση της βρύσης ( πλαϊνή τοποθέτηση). 
Η ροή του νερού με αυτό τον τρόπο δεν κατευθύνεται προς τον σιφόνι, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο ανάδρομης επιμόλυνσης. 
· Το φίλτρο να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε βρύσες με αισθητήρα (να είναι δυνατή η ενεργοποίηση του αισθητήρα- πλαϊνή τοποθέτηση).
 
· Το φίλτρο να  είναι μεμβράνη κοίλων ινών (Hollow fiber filters) αποστειρωτικής βαθμίδας 0,2 μm, με μεγαλύτερη επιφάνεια φίλτρανσης ( που είναι 3–4 φορές μεγαλύτερη από τα πτυχωτά φίλτρα μεμβράνης «pleated membrane filters»). 
· Ο αντάπτορας να διαθέτει μικρό Προ-φίλτρο που να συγκρατεί μεγαλύτερα σωματίδια, π.χ. σκουριά. Επιπλέον,  να παρέχεται με ρυθμιστή ροής 6 l/min, ο οποίος να μειώνει τις πιτσιλιές από τον νιπτήρα, αποφεύγοντας τη μόλυνση του περιβάλλοντος χώρου. 
· Το φίλτρο να είναι πολύ ανθεκτικό σαν κατασκευή και δύσκολα να σπάει όταν τοποθετείται πάνω στον αντάπτορα.

· Κάθε φίλτρο να φέρει QR code, το οποίο παρέχει πλήρη ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.
 
Επίσης, το εργοστάσιο και η έδρα της εταιρείας να βρίσκονται στην Ευρώπη, γεγονός που να εξασφαλίζει την σύντομη αποστολή των προϊόντων, καθώς και την πλήρη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας.
 

