| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» | ΑΘΗΝΑ, 16/07/2026 |
| --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : Υ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΊ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ ΧΏΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

- Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η – Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Α Π Ο Τ Υ Π Ω Σ Η

Το εν λόγω κτίσμα αναπτύσσεται επί του ακάλυπτου χώρου στην δυτική πλευρά του οικοπέδου και έχει επιφάνεια

~10Μ2.

Στην υφιστάμενη κατάσταση παρατηρείται η εισχώρηση υγρασίας από την στέγη, με αποτέλεσμα η υγρασία να μεταφέρεται στην περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία, η οποία καθίσταται σαθρή, με αποδιοργανωμένο συνδετικό υλικό. Η σταδιακή αποσάθρωση της φέρουσας τοιχοποιίας έχει σαν αποτέλεσμα την σταδιακή κατάρρευση αυτής.

- Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ - Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκοπός της παρέμβασης είναι η αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας του ισογείου κτίσματος και η προφύλαξη της από την εισχώρηση υδάτων και υγρασίας.

Βασική προϋπόθεση για την προφύλαξη από την εισχώρηση υγρασίας είναι η αντικατάσταση της υφιστάμενης επιστέγασης με νέο σύγχρονο υλικό.

Παράλληλα, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η φέρουσα ικανότητα της κατασκευής θα πρέπει να κατασκευαστεί περιμετρικό σενάζ στην στέψη της τοιχοποιίας.

Οι εργασίες έχουν ως εξής:

- Απομάκρυνση της επιστέγασης.

Το υλικό της επιστέγασης απομακρύνεται και αποτίθεται σε κέντρο εναλλακτικής διαχείρισης.

- Κατασκευή σενάζ περιμετρικά της φέρουσας τοιχοποιίας.

Εντός του σενάζ τοποθετείται οπλισμός 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/25, ποιότητας B500c. Το σενάζ σκυροδετείται με σκυρόδεμα ποιότητας τουλάχιστον C16/20. Οι διαστάσεις του σενάζ είναι 12εκ. σε πάχος και 12εκ. σε ύψος.

- Επιστέγαση ισόγειας κατασκευής

Μετά την κατασκευή του σενάζ τοποθετείται πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 3εκ. με λαμαρίνα τύπου κεραμίδι σε χρώμα κόκκινο. Η κατασκευή της επιστέγασης θα φέρει όλα τα παρελκόμενα, όπως ειδικά τεμάχια σε επαφή με τον τοίχο, έτσι ώστε να εμποδίζεται η εισχώρηση υγρασίας. Αντίστοιχα, οι εργασίες σε επαφή με τον τοίχο θα προβλέπουν την χρήση ειδικής ταινίας στεγάνωσης. Στην ελεύθερη πλευρά το πάνελ εξέχει απόσταση τουλάχιστον 20εκ. από την τοιχοποιία. Στην απόληξη του πάνελ χρησιμοποιείται ειδικό τεμάχιο (τερματικό), έτσι ώστε να καλύψει την πολυουρεθάνη.

- Μεταλλική κατασκευή

Το πάνελ της επιστέγασης θα τοποθετηθεί σε μεταλλική κατασκευή-στράντζο το οποίο θα αγκυρώνεται εντός της φέρουσας τοιχοποιίας και του σενάζ. Το στράντζο θα έχει ελάχιστη διάσταση 50*50*2 και θα είναι τοποθετημένο ανά 1μ.,κατά μήκος του μεγάλης διάστασης του κτίσματος. Το στράντο θα είναι προ-γαλβανισμένο. Οι προαναφερόμενες εργασίες επισκευών, εξυπακούεται ότι, θα εκτελεσθούν από εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο, έχει αποδεδειγμένη πείρα σε τέτοιου είδους εργασίες, κρίνεται δε απαραίτητη η επίβλεψη αυτών, από Μηχανικό ειδικότητας αντίστοιχης του προς εκτέλεση έργου, ο οποίος θα πρέπει να, αποδείξει με στοιχεία στην Υπηρεσία μας ότι, έχει φέρει σε πέρας, ανάλογα έργα, συναφή με το αναφερόμενο Έργο. Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα ληφθεί υπ’ όψη ο περιορισμός που επιβάλει η ανάγκη λειτουργίας των υφισταμένων τμημάτων του Νοσοκομείου και η τήρηση των κανόνων διατήρησης ωρών κοινής ησυχίας και υγιεινής που επιβάλλει η Διοίκηση του Νοσοκομείου ώστε να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή όχληση. Θα εφαρμοστούν όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πρόληψη Νοσοκομειακών Λοιμώξεων που σχετίζονται με κατασκευαστικά έργα.

.Πριν την έναρξη των Εργασιών θα συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αποστέλλετε στην Τεχνική Υπηρεσία και θα συμφωνούν με ότι αναγράφετε σε αυτή, όπως παρακάτω: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΠΑΡΕΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ: …………………………………………….. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

Α) ΘΑ ΤΗΡΩ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑ (Ν 3850/10), Β) ΘΑ ΕΦΟΔΙΑΣΩ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΑΠ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΩ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΩ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ν 3850/10 ΑΡΘΡΟ 43) ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Γ) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΩ Δ) ΕΧΩ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΟ ΣΕΠΕΝΕΤ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (……. .) ΤΟΝ κο/κα …………………………..ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΩ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ε) ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ή ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ, ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Η ΠΑΡΑΛΗΨΕΩΝ ΜΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  - Πριν από την σύνταξη της προσφοράς είναι αυτονόητο ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό επισκέφθηκαν τους χώρους και έλαβαν πλήρη γνώση του αντικειμένου, των ιδιομορφιών του χώρου και των συνθηκών εργασίας. Για τον λόγο αυτό θα καταθέσουν ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία όπου θα δηλώνεται σαφώς ότι επισκέφθηκαν τον χώρο και έλαβαν πλήρη γνώση των συνθηκών και του αντικειμένου του έργου.

  - Εάν, αφού μελετήσουν την τεχνική περιγραφή, διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ασυμφωνία, θα πρέπει να τη γνωστοποιήσουν εγγράφως και εγκαίρως στην Τεχνική Υπηρεσία. Για διευκρινήσεις σχετικά με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ή με τις εργασίες που θα εκτελεστούν ή για παραδρομές της Τεχνικής Περιγραφής, ο ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στην αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις / πληροφορίες που θα δοθούν εκ των υστέρων, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

  - Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ’ αποκοπή, και θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, μικρούλικά, τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις μόνιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.

  - Επισημαίνεται ότι οτιδήποτε απαιτηθεί για την άρτια υλοποίηση των κατασκευών η εργασιών που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές  αυτή θα εκτελείται από τον ανάδοχο (σκαλωσιές .προστατευτικά τοιχώματα ικριώματα παντός τύπου και μεγέθους κλπ.)ακόμη και εάν δεν περιγράφεται στα σχέδια  η τις τεχνικές προδιαγραφές  θα συμπεριλαμβάνεται στο  κατ΄αποκοπή τίμημα της εργολαβίας.

Η ακίνδυνη εκτέλεση των εργασιών καθώς και η λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας με τον κατάλληλο αποκλεισμό του χώρου και την τοποθέτηση σήμανσης στο εργοτάξιο βαρύνει τον Ανάδοχο (πινακίδες πυροσβεστήρες  απαγόρευσης εισόδου,  κ.λ.π.). Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης.

Ποιότητα Υλικών

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές. Θα προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα. Πριν την έναρξη των εργασιών, θα κατατεθούν στην Τεχνική Υπηρεσία οι πιστοποιήσεις που θα ζητηθούν.

Προστασία Υλικών, Έργων & Εγκαταστάσεων

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση τυχόν αδειών απο τους αρμόδιους φορείς όπως πχ δήμο,πολεοδομία κλπ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι προβλεπόμενες Αρχιτεκτονικές και Η/Μ επεμβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα εργολαβία, δεν θα επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.

Θα ληφθεί μέριμνα ώστε, κατά τη διάρκεια των εργασιών στους αναδιαρρυθμιζόμενους χώρους του Νοσοκομείου, να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση καθώς και η κατά το δυνατόν ελάχιστη όχληση των λοιπών, εν λειτουργία, χώρων του κτιρίου. Επιπλέον, θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πρόληψη Νοσοκομειακών λοιμώξεων που σχετίζονται με κατασκευαστικά έργα.  Επισημαίνεται ότι, οποιαδήποτε προσωρινή, ή βοηθητική κατασκευή απαιτηθεί για την άρτια υλοποίηση των κατασκευών που περιγράφονται στην μελέτη (εμφανών ή αφανών), αυτή θα εκτελείται από τον Ανάδοχο (π.χ. σκαλωσιές, προστατευτικά τοιχώματα κλπ. προστατευτικές κατασκευές, ικριώματα παντός τύπου και μεγέθους κλπ.), ακόμη και εάν δεν περιγράφεται στα σχέδια ή τις Τεχνικές Περιγραφές, συμπεριλαμβάνεται στο κατ' αποκοπή τίμημα της Εργολαβίας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει με απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και μέχρι τέλος του έργου τις έτοιμες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις με κάθε τρόπο από την οποιαδήποτε φθορά. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην ΤΥ, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία θα «συμφωνεί ότι απαλλάσσει έναντι τρίτων τον Εργοδότη και τους εργαζομένους της από και έναντι οποιασδήποτε ζημίας, εξόδων ή αξίωσης λόγω ζημίας σε περιουσία τρίτων ή λόγω σωματικής βλάβης, (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης θανάτου) ή και των δύο, οι οποίες προκαλούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Αντικειμένου της παρούσας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της»

Ασφάλεια Έργου

Ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει διπλωματούχο Μηχανικό, Τεχνικό ασφαλείας για την Επίβλεψη της εκτέλεσης και διεκπεραίωση των εργασιών. Το κόστος επίβλεψης θα πρέπει να προβλεφθεί από τον Ανάδοχο και να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του. Αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων, είναι ο Ανάδοχος του Έργου.

Προθεσμία Εκτέλεσης Εργασιών

Τονίζεται ότι όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε απόλυτη συνεννόηση με το Νοσοκομείο όσον αφορά τις ώρες εργασίας λόγω των ειδικών συνθηκών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εργολάβος εγκαταστάτης θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες. Ο χώρος που θα εκτελεστούν οι εργασίες, ευθύνη του αναδόχου θα αποκλειστεί με κατάλληλη διάταξη, ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία του Νοσοκομείου από τις εργασίες.Ο χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών ορίζεται στις .....15......... εργάσιμες ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης ή από την λήψη της κατακυρωτικής επιστολής, με κοινοποίηση στην ΤΥ. Ο Ανάδοχος, αρχικά, σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την λήψη της κατακυρωτικής επιστολής, οφείλει να καταθέσει Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης των Εργασιών προς έγκριση

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει

α. να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, μέχρι την παράδοση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία του νοσοκομείου. Προστατευτικά – διαχωριστικά πανό, που να εξασφαλίζουν ερμητική απομόνωση του εργοταξίου για ηχομόνωση και προστασία από την σκόνη, των όμορων χώρων, λόγω οικοδομικών εργασιών, βαρύνουν τον εργολήπτη ο οποίος και έχει την ευθύνη.

β. να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.), φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.

γ.	να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.

δ. 	να συμμορφώνεται με τις εντολές  του Νοσοκομείου. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος, θα έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν εκτελεστούν και παραδοθούν έγκαιρα κατά τα άνω συμφωνούμενα, το νοσοκομείο δύναται να καταγγέλλει την σύµβαση αυτή και να αναθέσει την υπηρεσία  σε άλλο εξωτερικό Συνεργάτη σε βάρος του δεύτερου συµβαλλοµένου.

Τα σαθρά στοιχεία θα συσσωρεύονται, φορτώνονται και μεταφέρονται με όλα τα απαραίτητα μέσα (χέρια, μονότροχο, μηχανικά μέσα, φορτηγά κλπ) σε εγκεκριμένους χώρους εναλλακτικής διαχείρισης των προϊόντων κατεδαφίσεων, με ευθύνη του Αναδόχου και σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία.

2 . 1 .	Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ε Α

Στα παραδοτέα περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή της επιστέγασης του ισόγειου κτίσματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.

Aν. Προϊστάμενος Τ.Υ                                                                                            Αν. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας