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Tα Fan Coil δαπέδου ή οροφής, να είναι κατάλληλα για εμφανή τοποθέτηση, με ή χωρίς ποδαρικά.  Να έχουν      κέλυφος από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικά BAMMENH σε RAL 9010 (λευκό) και πλαστικά μέρη λευκά. Δυνατότητα αφαίρεσης του κελύφους αν απαιτείται για κρυφή  τοποθέτηση. Να διαθέτει ζυγοσταθμισμένο, πλαστικό φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με κινητήρα 3ων ταχυτήτων, 230V / 50 Hz. Ενσωματωμένο ψηφιακό  θερμοστάτη, με οθόνη LCD, που θα  περιλαμβάνει επιλογή ταχυτήτων, εναλλαγή χειμώνα-θέρους και χρονοδιακόπτη. Να  διαθέτει στοιχείο νερού 2 ή 3 σειρών (2R ή 3R) υψηλής απόδοσης για 2-σωλήνια εγκατάσταση. Δυνατότητα κατασκευής με δύο στοιχεία, 2 ή 3 σειρών (2R ή 3R) στην ψύξη & 1 σειράς (1R) στην θέρμανση για 4-σωλήνια εγκατάσταση. Υδραυλικές συνδέσεις δεξιά  /αριστερά. Δυνατότητα αλλαγής της πλευράς σύνδεσης των σωληνώσεων από αριστερά σε δεξιά ή αντίστροφα, κατά την τοποθέτηση. Δυνατότητα τοποθέτησης είτε κατακόρυφα (σε ΔΑΠΕΔΟ) είτε οριζόντια (σε ΟΡΟΦΗ), χάρη στην ειδικά κατασκευασμένη λεκάνη συμπυκνωμάτων μορφής L, με διάμετρο σωλήνα συμπυκνωμάτων DN26.Να διαθέτουν  αφαιρούμενα φίλτρα από συνθετικό, πλενόμενο υλικό. Να είναι κατάλληλο για παροχή αέρα έως 2.040 m³/h, ανάλογα με τον τύπο. ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ, να υπάρχει δυνατότητα διάθεσης τρίοδης ή δίοδης βάνας ON / OFF ή αναλογικής, ΚΙΤ τρίοδης με όλα τα αναγκαία σωληνάκια, επίτοιχου αναλογικού ή ψηφιακού θερμοστάτη, ασύρματου χειριστηρίου και ηλεκτρικών αντιστάσεων. Κατόπιν  ζήτησης  να  μπορεί να επιτευχθεί ηλεκτρονικός έλεγχος με θύρα επικοινωνίας RS485 και αυτόματη παύση του ανεμιστήρα σε λειτουργία θέρμανσης, όταν η θερμοκρασία του νερού πέσει κάτω από 45˚C περιλαμβάνονται στη τιμή του Fan Coil.5˚C.
FAN COILS 300   τεμαχια 6 χ392ευρώ =2352ευρώ
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ  Μ3 /η- ΧΑΜΗΛΗ  450  ΜΕΣΑΙΑ 550  ΜEΓΑΛΗ 680
ΟΛΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ kw -ΧΑΜΗΛΗ 1,90  ΜΕΣΑΙΑ 2,30 ΜΕΓΑΛΗ  2,70
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ   Κw- ΧΑΜΗΛΗ  2,70,  ΜΕΣΑΙΑ 3,10 ΜΕΓΑΛΗ 3,70
ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ DB      39-37-36
FAN COILS 400      τεμαχια 7 χ 470ευρώ= 3290ευρω
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ  Μ3 /η- ΧΑΜΗΛΗ  360 ΜΕΣΑΙΑ 420  ΜEΓΑΛΗ 510
ΟΛΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ kw -ΧΑΜΗΛΗ 2,5  ΜΕΣΑΙΑ 3 ,0 ΜΕΓΑΛΗ  4,6
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ   Κw- ΧΑΜΗΛΗ  3,00  ΜΕΣΑΙΑ 3,7  ΜΕΓΑΛΗ 3,70
ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ DB      41-39-37

Ψηφιακος Θερμοστάτης  για fan coil fp ral 9010  τεμ 3χ100ευρώ =300ευρώ
Αισθητήριο θερμοκρασίας  για fan fp ral 9010  σετ 6χ 1ευρώ =6 ευρώ
Επι  ποινή αποκλεισμού συμφωνα με τις τεχνικές και τους κωδικούς για να ταιριάζουν απόλυτα στα είδη τοποθετημένα φαν. Στο Νοσοκομείο
TA 300 άρια θα έχουν ολικό μήκος Α με το καπάκι 905cm
Ta 400αρια θα εχουν μηκος Α  με το καπάκι 1105cm
Να πληρούν όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα
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